## bus_data
Original | [9 empty] | For AMPL Tripple Load
BUS | NAME | TYPE | MW LOAD | MVAR LOAD | GL | BL | Sub Area | Base kV | Zone | Bus ID | Bus Load | Bus |  |  | percent | Load MW | Load MVAR | Peak Load MW | Peak Load MVAR
101 | Abel | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 101 | 356.4 | 101 | 201 | 301 | 3.8 | 108 | 22 | 118.8 | 24.2
102 | Adams | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 102 | 320.1 | 102 | 202 | 302 | 3.4 | 97 | 20 | 106.7 | 22
103 | Adler | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 103 | 594 | 103 | 203 | 303 | 6.3 | 180 | 37 | 198 | 40.7
104 | Agricola | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 104 | 244.2 | 104 | 204 | 304 | 2.6 | 74 | 15 | 81.4 | 16.5
105 | Aiken | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 11 | 138 | 11 | 105 | 234.3 | 105 | 205 | 305 | 2.5 | 71 | 14 | 78.1 | 15.4
106 | Alber | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 11 | 138 | 12 | 106 | 448.8 | 106 | 206 | 306 | 4.8 | 136 | 28 | 149.6 | 30.8
107 | Alder | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 107 | 412.5 | 107 | 207 | 307 | 4.4 | 125 | 25 | 137.5 | 27.5
108 | Alger | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 11 | 138 | 12 | 108 | 564.3 | 108 | 208 | 308 | 6 | 171 | 35 | 188.1 | 38.5
109 | Ali | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 11 | 138 | 13 | 109 | 577.5 | 109 | 209 | 309 | 6.1 | 175 | 36 | 192.5 | 39.6
110 | Allen | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 11 | 138 | 13 | 110 | 643.5 | 110 | 210 | 310 | 6.8 | 195 | 40 | 214.5 | 44
111 | Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 13 | 111 | 0 | 113 | 213 | 313 | 9.3 | 265 | 54 | 291.5 | 59.4
112 | Archer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 13 | 112 | 0 | 114 | 214 | 314 | 6.8 | 194 | 39 | 213.4 | 42.9
113 | Arne | 3 | 265 | 54 | 0 | 0 | 12 | 230 | 14 | 113 | 874.5 | 115 | 215 | 315 | 11.1 | 317 | 64 | 348.7 | 70.4
114 | Arnold | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 114 | 640.2 | 116 | 216 | 316 | 3.5 | 100 | 20 | 110 | 22
115 | Arthur | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 115 | 1046.1 | 118 | 218 | 318 | 11.7 | 333 | 68 | 366.3 | 74.8
116 | Asser | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 116 | 330 | 119 | 219 | 319 | 6.4 | 181 | 37 | 199.1 | 40.7
117 | Aston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 117 | 0 | 120 | 220 | 320 | 4.5 | 128 | 26 | 140.8 | 28.6
118 | Astor | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 118 | 1098.9
119 | Attar | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 119 | 597.3
120 | Attila | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 120 | 422.4
121 | Attlee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 121 | 0
122 | Aubrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 17 | 122 | 0
123 | Austen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 15 | 123 | 0
124 | Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 16 | 124 | 0
201 | Bach | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 201 | 356.4
202 | Bacon | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 202 | 320.1
203 | Baffin | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 203 | 594
204 | Bailey | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 204 | 244.2
205 | Bain | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 21 | 138 | 21 | 205 | 234.3
206 | Bajer | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 21 | 138 | 22 | 206 | 448.8
207 | Baker | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 207 | 412.5
208 | Balch | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 21 | 138 | 22 | 208 | 564.3
209 | Balzac | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 21 | 138 | 23 | 209 | 577.5
210 | Banks | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 21 | 138 | 23 | 210 | 643.5
211 | Bardeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 230 | 23 | 211 | 0
212 | Barkla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 230 | 23 | 212 | 0
213 | Barlow | 2 | 265 | 54 | 0 | 0 | 22 | 230 | 24 | 213 | 874.5
214 | Barry | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 214 | 640.2
215 | Barton | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 215 | 1046.1
216 | Basov | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 216 | 330
217 | Bates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 217 | 0
218 | Bayle | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 218 | 1098.9
219 | Bede | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 219 | 597.3
220 | Beethoven | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 220 | 422.4
221 | Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 221 | 0
222 | Bell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 27 | 222 | 0
223 | Bloch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 25 | 223 | 0
224 | Bordet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 230 | 26 | 224 | 0
301 | Cabell | 2 | 108 | 22 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 301 | 356.4
302 | Cabot | 2 | 97 | 20 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 302 | 320.1
303 | Caesar | 1 | 180 | 37 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 303 | 594
304 | Caine | 1 | 74 | 15 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 304 | 244.2
305 | Calvin | 1 | 71 | 14 | 0 | 0 | 31 | 138 | 31 | 305 | 234.3
306 | Camus | 1 | 136 | 28 | 0 | 1 | 31 | 138 | 32 | 306 | 448.8
307 | Carew | 2 | 125 | 25 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 307 | 412.5
308 | Carrel | 1 | 171 | 35 | 0 | 0 | 31 | 138 | 32 | 308 | 564.3
309 | Carter | 1 | 175 | 36 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 309 | 577.5
310 | Caruso | 1 | 195 | 40 | 0 | 0 | 31 | 138 | 33 | 310 | 643.5
311 | Cary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 311 | 0
312 | Caxton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 230 | 33 | 312 | 0
313 | Cecil | 2 | 265 | 54 | 0 | 0 | 32 | 230 | 34 | 313 | 874.5
314 | Chain | 2 | 194 | 39 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 314 | 640.2
315 | Chase | 2 | 317 | 64 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 315 | 1046.1
316 | Chifa | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 316 | 330
317 | Chuhsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 317 | 0
318 | Clark | 2 | 333 | 68 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 318 | 1098.9
319 | Clay | 1 | 181 | 37 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 319 | 597.3
320 | Clive | 1 | 128 | 26 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 320 | 422.4
321 | Cobb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 321 | 0
322 | Cole | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 37 | 322 | 0
323 | Comte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 323 | 0
324 | Curie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 36 | 324 | 0
325 | Curtiss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 230 | 35 | 325 | 0

## generator_data
Raw | [10 empty] | For AMPL - max output trippled
bus ID | UNIT TYPE | ID | PG MW | QG MVAR | Qmax MVAR | Qmin MVAR | VS pu | Unit | Output | Linear Cost | gen id (bus id version) | cost | bus location | max output | duplicate generator |  |  |  | duplicate generator
101 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | U12 | 12 | 94.74 | 101_1_1 | 163.02 | 101 | 20 | 101_1_2 | 163.02 | 101 | 20 | 101_1_3 | 163.02 | 101 | 20
101 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | U20 | 20 | 163.02 | 101_2_1 | 163.02 | 101 | 20 | 101_2_2 | 163.02 | 101 | 20 | 101_2_3 | 163.02 | 101 | 20
101 | U76 | 3 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 | U50 | 50 | 0 | 101_3_1 | 19.64 | 101 | 76 | 101_3_2 | 19.64 | 101 | 76 | 101_3_3 | 19.64 | 101 | 76
101 | U76 | 4 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 | U76 | 76 | 19.64 | 101_4_1 | 19.64 | 101 | 76 | 101_4_2 | 19.64 | 101 | 76 | 101_4_3 | 19.64 | 101 | 76
102 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | U100 | 100 | 75.64 | 102_1_1 | 163.02 | 102 | 20 | 102_1_2 | 163.02 | 102 | 20 | 102_1_3 | 163.02 | 102 | 20
102 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | U155 | 155 | 15.46 | 102_2_1 | 163.02 | 102 | 20 | 102_2_2 | 163.02 | 102 | 20 | 102_2_3 | 163.02 | 102 | 20
102 | U76 | 3 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 | U197 | 197 | 74.75 | 102_3_1 | 19.64 | 102 | 76 | 102_3_2 | 19.64 | 102 | 76 | 102_3_3 | 19.64 | 102 | 76
102 | U76 | 4 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 | U350 | 350 | 15.89 | 102_4_1 | 19.64 | 102 | 76 | 102_4_2 | 19.64 | 102 | 76 | 102_4_3 | 19.64 | 102 | 76
107 | U100 | 1 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 | U400 | 400 | 5.46 | 107_1_1 | 75.64 | 107 | 100 | 107_1_2 | 75.64 | 107 | 100 | 107_1_3 | 75.64 | 107 | 100
107 | U100 | 2 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 107_2_1 | 75.64 | 107 | 100 | 107_2_2 | 75.64 | 107 | 100 | 107_2_3 | 75.64 | 107 | 100
107 | U100 | 3 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 107_3_1 | 75.64 | 107 | 100 | 107_3_2 | 75.64 | 107 | 100 | 107_3_3 | 75.64 | 107 | 100
113 | U197 | 1 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 113_1_1 | 74.75 | 113 | 197 | 113_1_2 | 74.75 | 113 | 197 | 113_1_3 | 74.75 | 113 | 197
113 | U197 | 2 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 113_2_1 | 74.75 | 113 | 197 | 113_2_2 | 74.75 | 113 | 197 | 113_2_3 | 74.75 | 113 | 197
113 | U197 | 3 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 113_3_1 | 74.75 | 113 | 197 | 113_3_2 | 74.75 | 113 | 197 | 113_3_3 | 74.75 | 113 | 197
115 | U155 | 6 | 155 | 0.05 | 80 | ‑50 | 1.014 |  |  |  | 115_6_1 | 15.46 | 115 | 155 | 115_6_2 | 15.46 | 115 | 155 | 115_6_3 | 15.46 | 115 | 155
115 | U12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 115_1_1 | 94.74 | 115 | 12 | 115_1_2 | 94.74 | 115 | 12 | 115_1_3 | 94.74 | 115 | 12
115 | U12 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 115_2_1 | 94.74 | 115 | 12 | 115_2_2 | 94.74 | 115 | 12 | 115_2_3 | 94.74 | 115 | 12
115 | U12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 115_3_1 | 94.74 | 115 | 12 | 115_3_2 | 94.74 | 115 | 12 | 115_3_3 | 94.74 | 115 | 12
115 | U12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 115_4_1 | 94.74 | 115 | 12 | 115_4_2 | 94.74 | 115 | 12 | 115_4_3 | 94.74 | 115 | 12
115 | U12 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 115_5_1 | 94.74 | 115 | 12 | 115_5_2 | 94.74 | 115 | 12 | 115_5_3 | 94.74 | 115 | 12
116 | U155 | 1 | 155 | 25.22 | 80 | ‑50 | 1.017 |  |  |  | 116_1_1 | 15.46 | 116 | 155 | 116_1_2 | 15.46 | 116 | 155 | 116_1_3 | 15.46 | 116 | 155
118 | U400 | 1 | 400 | 137.4 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 118_1_1 | 5.46 | 118 | 400 | 118_1_2 | 5.46 | 118 | 400 | 118_1_3 | 5.46 | 118 | 400
121 | U400 | 1 | 400 | 108.2 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 121_1_1 | 5.46 | 121 | 400 | 121_1_2 | 5.46 | 121 | 400 | 121_1_3 | 5.46 | 121 | 400
122 | U50 | 1 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_1_1 | 0 | 122 | 50 | 122_1_2 | 0 | 122 | 50 | 122_1_3 | 0 | 122 | 50
122 | U50 | 2 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_2_1 | 0 | 122 | 50 | 122_2_2 | 0 | 122 | 50 | 122_2_3 | 0 | 122 | 50
122 | U50 | 3 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_3_1 | 0 | 122 | 50 | 122_3_2 | 0 | 122 | 50 | 122_3_3 | 0 | 122 | 50
122 | U50 | 4 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_4_1 | 0 | 122 | 50 | 122_4_2 | 0 | 122 | 50 | 122_4_3 | 0 | 122 | 50
122 | U50 | 5 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_5_1 | 0 | 122 | 50 | 122_5_2 | 0 | 122 | 50 | 122_5_3 | 0 | 122 | 50
122 | U50 | 6 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 122_6_1 | 0 | 122 | 50 | 122_6_2 | 0 | 122 | 50 | 122_6_3 | 0 | 122 | 50
123 | U155 | 1 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 123_1_1 | 15.46 | 123 | 155 | 123_1_2 | 15.46 | 123 | 155 | 123_1_3 | 15.46 | 123 | 155
123 | U155 | 2 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 123_2_1 | 15.46 | 123 | 155 | 123_2_2 | 15.46 | 123 | 155 | 123_2_3 | 15.46 | 123 | 155
123 | U350 | 3 | 350 | 71.78 | 150 | ‑25 | 1.05 |  |  |  | 123_3_1 | 15.89 | 123 | 350 | 123_3_2 | 15.89 | 123 | 350 | 123_3_3 | 15.89 | 123 | 350
201 | U76 | 3 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 201_3_1 | 19.64 | 201 | 76 | 201_3_2 | 19.64 | 201 | 76 | 201_3_3 | 19.64 | 201 | 76
201 | U76 | 4 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 201_4_1 | 19.64 | 201 | 76 | 201_4_2 | 19.64 | 201 | 76 | 201_4_3 | 19.64 | 201 | 76
201 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 201_1_1 | 163.02 | 201 | 20 | 201_1_2 | 163.02 | 201 | 20 | 201_1_3 | 163.02 | 201 | 20
201 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 201_2_1 | 163.02 | 201 | 20 | 201_2_2 | 163.02 | 201 | 20 | 201_2_3 | 163.02 | 201 | 20
202 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 202_1_1 | 163.02 | 202 | 20 | 202_1_2 | 163.02 | 202 | 20 | 202_1_3 | 163.02 | 202 | 20
202 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 202_2_1 | 163.02 | 202 | 20 | 202_2_2 | 163.02 | 202 | 20 | 202_2_3 | 163.02 | 202 | 20
202 | U76 | 3 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 202_3_1 | 19.64 | 202 | 76 | 202_3_2 | 19.64 | 202 | 76 | 202_3_3 | 19.64 | 202 | 76
202 | U76 | 4 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 202_4_1 | 19.64 | 202 | 76 | 202_4_2 | 19.64 | 202 | 76 | 202_4_3 | 19.64 | 202 | 76
207 | U100 | 1 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 207_1_1 | 75.64 | 207 | 100 | 207_1_2 | 75.64 | 207 | 100 | 207_1_3 | 75.64 | 207 | 100
207 | U100 | 2 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 207_2_1 | 75.64 | 207 | 100 | 207_2_2 | 75.64 | 207 | 100 | 207_2_3 | 75.64 | 207 | 100
207 | U100 | 3 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 207_3_1 | 75.64 | 207 | 100 | 207_3_2 | 75.64 | 207 | 100 | 207_3_3 | 75.64 | 207 | 100
213 | U197 | 1 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 213_1_1 | 74.75 | 213 | 197 | 213_1_2 | 74.75 | 213 | 197 | 213_1_3 | 74.75 | 213 | 197
213 | U197 | 2 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 213_2_1 | 74.75 | 213 | 197 | 213_2_2 | 74.75 | 213 | 197 | 213_2_3 | 74.75 | 213 | 197
213 | U197 | 3 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 213_3_1 | 74.75 | 213 | 197 | 213_3_2 | 74.75 | 213 | 197 | 213_3_3 | 74.75 | 213 | 197
215 | U155 | 6 | 155 | 0.048 | 80 | ‑50 | 1.014 |  |  |  | 215_6_1 | 15.46 | 215 | 155 | 215_6_2 | 15.46 | 215 | 155 | 215_6_3 | 15.46 | 215 | 155
215 | U12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 215_1_1 | 94.74 | 215 | 12 | 215_1_2 | 94.74 | 215 | 12 | 215_1_3 | 94.74 | 215 | 12
215 | U12 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 215_2_1 | 94.74 | 215 | 12 | 215_2_2 | 94.74 | 215 | 12 | 215_2_3 | 94.74 | 215 | 12
215 | U12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 215_3_1 | 94.74 | 215 | 12 | 215_3_2 | 94.74 | 215 | 12 | 215_3_3 | 94.74 | 215 | 12
215 | U12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 215_4_1 | 94.74 | 215 | 12 | 215_4_2 | 94.74 | 215 | 12 | 215_4_3 | 94.74 | 215 | 12
215 | U12 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 215_5_1 | 94.74 | 215 | 12 | 215_5_2 | 94.74 | 215 | 12 | 215_5_3 | 94.74 | 215 | 12
216 | U155 | 1 | 155 | 25.22 | 80 | ‑50 | 1.017 |  |  |  | 216_1_1 | 15.46 | 216 | 155 | 216_1_2 | 15.46 | 216 | 155 | 216_1_3 | 15.46 | 216 | 155
218 | U400 | 1 | 400 | 137.4 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 218_1_1 | 5.46 | 218 | 400 | 218_1_2 | 5.46 | 218 | 400 | 218_1_3 | 5.46 | 218 | 400
221 | U400 | 1 | 400 | 108.2 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 221_1_1 | 5.46 | 221 | 400 | 221_1_2 | 5.46 | 221 | 400 | 221_1_3 | 5.46 | 221 | 400
222 | U50 | 1 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_1_1 | 0 | 222 | 50 | 222_1_2 | 0 | 222 | 50 | 222_1_3 | 0 | 222 | 50
222 | U50 | 2 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_2_1 | 0 | 222 | 50 | 222_2_2 | 0 | 222 | 50 | 222_2_3 | 0 | 222 | 50
222 | U50 | 3 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_3_1 | 0 | 222 | 50 | 222_3_2 | 0 | 222 | 50 | 222_3_3 | 0 | 222 | 50
222 | U50 | 4 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_4_1 | 0 | 222 | 50 | 222_4_2 | 0 | 222 | 50 | 222_4_3 | 0 | 222 | 50
222 | U50 | 5 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_5_1 | 0 | 222 | 50 | 222_5_2 | 0 | 222 | 50 | 222_5_3 | 0 | 222 | 50
222 | U50 | 6 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 222_6_1 | 0 | 222 | 50 | 222_6_2 | 0 | 222 | 50 | 222_6_3 | 0 | 222 | 50
223 | U155 | 1 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 223_1_1 | 15.46 | 223 | 155 | 223_1_2 | 15.46 | 223 | 155 | 223_1_3 | 15.46 | 223 | 155
223 | U155 | 2 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 223_2_1 | 15.46 | 223 | 155 | 223_2_2 | 15.46 | 223 | 155 | 223_2_3 | 15.46 | 223 | 155
223 | U350 | 3 | 350 | 71.78 | 150 | ‑25 | 1.05 |  |  |  | 223_3_1 | 15.89 | 223 | 350 | 223_3_2 | 15.89 | 223 | 350 | 223_3_3 | 15.89 | 223 | 350
301 | U76 | 3 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 301_3_1 | 19.64 | 301 | 76 | 301_3_2 | 19.64 | 301 | 76 | 301_3_3 | 19.64 | 301 | 76
301 | U76 | 4 | 76 | 14.1 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 301_4_1 | 19.64 | 301 | 76 | 301_4_2 | 19.64 | 301 | 76 | 301_4_3 | 19.64 | 301 | 76
301 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 301_1_1 | 163.02 | 301 | 20 | 301_1_2 | 163.02 | 301 | 20 | 301_1_3 | 163.02 | 301 | 20
301 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 301_2_1 | 163.02 | 301 | 20 | 301_2_2 | 163.02 | 301 | 20 | 301_2_3 | 163.02 | 301 | 20
302 | U20 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 302_1_1 | 163.02 | 302 | 20 | 302_1_2 | 163.02 | 302 | 20 | 302_1_3 | 163.02 | 302 | 20
302 | U20 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 |  |  |  | 302_2_1 | 163.02 | 302 | 20 | 302_2_2 | 163.02 | 302 | 20 | 302_2_3 | 163.02 | 302 | 20
302 | U76 | 3 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 302_3_1 | 19.64 | 302 | 76 | 302_3_2 | 19.64 | 302 | 76 | 302_3_3 | 19.64 | 302 | 76
302 | U76 | 4 | 76 | 7 | 30 | ‑25 | 1.035 |  |  |  | 302_4_1 | 19.64 | 302 | 76 | 302_4_2 | 19.64 | 302 | 76 | 302_4_3 | 19.64 | 302 | 76
307 | U100 | 1 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 307_1_1 | 75.64 | 307 | 100 | 307_1_2 | 75.64 | 307 | 100 | 307_1_3 | 75.64 | 307 | 100
307 | U100 | 2 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 307_2_1 | 75.64 | 307 | 100 | 307_2_2 | 75.64 | 307 | 100 | 307_2_3 | 75.64 | 307 | 100
307 | U100 | 3 | 80 | 17.2 | 60 | 0 | 1.025 |  |  |  | 307_3_1 | 75.64 | 307 | 100 | 307_3_2 | 75.64 | 307 | 100 | 307_3_3 | 75.64 | 307 | 100
313 | U197 | 1 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 313_1_1 | 74.75 | 313 | 197 | 313_1_2 | 74.75 | 313 | 197 | 313_1_3 | 74.75 | 313 | 197
313 | U197 | 2 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 313_2_1 | 74.75 | 313 | 197 | 313_2_2 | 74.75 | 313 | 197 | 313_2_3 | 74.75 | 313 | 197
313 | U197 | 3 | 95.1 | 40.7 | 80 | 0 | 1.02 |  |  |  | 313_3_1 | 74.75 | 313 | 197 | 313_3_2 | 74.75 | 313 | 197 | 313_3_3 | 74.75 | 313 | 197
315 | U155 | 6 | 155 | 0.048 | 80 | ‑50 | 1.014 |  |  |  | 315_6_1 | 15.46 | 315 | 155 | 315_6_2 | 15.46 | 315 | 155 | 315_6_3 | 15.46 | 315 | 155
315 | U12 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 315_1_1 | 94.74 | 315 | 12 | 315_1_2 | 94.74 | 315 | 12 | 315_1_3 | 94.74 | 315 | 12
315 | U12 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 315_2_1 | 94.74 | 315 | 12 | 315_2_2 | 94.74 | 315 | 12 | 315_2_3 | 94.74 | 315 | 12
315 | U12 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 315_3_1 | 94.74 | 315 | 12 | 315_3_2 | 94.74 | 315 | 12 | 315_3_3 | 94.74 | 315 | 12
315 | U12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 315_4_1 | 94.74 | 315 | 12 | 315_4_2 | 94.74 | 315 | 12 | 315_4_3 | 94.74 | 315 | 12
315 | U12 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 |  |  |  | 315_5_1 | 94.74 | 315 | 12 | 315_5_2 | 94.74 | 315 | 12 | 315_5_3 | 94.74 | 315 | 12
316 | U155 | 1 | 155 | 25.22 | 80 | ‑50 | 1.017 |  |  |  | 316_1_1 | 15.46 | 316 | 155 | 316_1_2 | 15.46 | 316 | 155 | 316_1_3 | 15.46 | 316 | 155
318 | U400 | 1 | 400 | 137.4 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 318_1_1 | 5.46 | 318 | 400 | 318_1_2 | 5.46 | 318 | 400 | 318_1_3 | 5.46 | 318 | 400
321 | U400 | 1 | 400 | 108.2 | 200 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 321_1_1 | 5.46 | 321 | 400 | 321_1_2 | 5.46 | 321 | 400 | 321_1_3 | 5.46 | 321 | 400
322 | U50 | 1 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_1_1 | 0 | 322 | 50 | 322_1_2 | 0 | 322 | 50 | 322_1_3 | 0 | 322 | 50
322 | U50 | 2 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_2_1 | 0 | 322 | 50 | 322_2_2 | 0 | 322 | 50 | 322_2_3 | 0 | 322 | 50
322 | U50 | 3 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_3_1 | 0 | 322 | 50 | 322_3_2 | 0 | 322 | 50 | 322_3_3 | 0 | 322 | 50
322 | U50 | 4 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_4_1 | 0 | 322 | 50 | 322_4_2 | 0 | 322 | 50 | 322_4_3 | 0 | 322 | 50
322 | U50 | 5 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_5_1 | 0 | 322 | 50 | 322_5_2 | 0 | 322 | 50 | 322_5_3 | 0 | 322 | 50
322 | U50 | 6 | 50 | ‑4.96 | 16 | ‑10 | 1.05 |  |  |  | 322_6_1 | 0 | 322 | 50 | 322_6_2 | 0 | 322 | 50 | 322_6_3 | 0 | 322 | 50
323 | U155 | 1 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 323_1_1 | 15.46 | 323 | 155 | 323_1_2 | 15.46 | 323 | 155 | 323_1_3 | 15.46 | 323 | 155
323 | U155 | 2 | 155 | 31.79 | 80 | ‑50 | 1.05 |  |  |  | 323_2_1 | 15.46 | 323 | 155 | 323_2_2 | 15.46 | 323 | 155 | 323_2_3 | 15.46 | 323 | 155
323 | U350 | 3 | 350 | 71.78 | 150 | ‑25 | 1.05 |  |  |  | 323_3_1 | 15.89 | 323 | 350 | 323_3_2 | 15.89 | 323 | 350 | 323_3_3 | 15.89 | 323 | 350

## existing_line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | L Miles | lambda p | dur | lambda t | R pu | X pu | B pu | Con mva | LTE Mva | STE Mva | Tr pu | ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus
A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A14 | 30000 | 11.9048 | 109 | 111 | Transformers
A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A15 | 30000 | 11.9048 | 109 | 112
A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A16 | 30000 | 11.9048 | 110 | 111
A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A17 | 30000 | 11.9048 | 110 | 112
A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A7 | 30000 | 11.9048 | 103 | 124
B14 | 209 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B14 | 30000 | 11.9048 | 209 | 211
B15 | 209 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B15 | 30000 | 11.9048 | 209 | 212
B16 | 210 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B16 | 30000 | 11.9048 | 210 | 211
B17 | 210 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B17 | 30000 | 11.9048 | 210 | 212
B7 | 203 | 224 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B7 | 30000 | 11.9048 | 203 | 224
C14 | 309 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C14 | 30000 | 11.9048 | 309 | 311
C15 | 309 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C15 | 30000 | 11.9048 | 309 | 312
C16 | 310 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C16 | 30000 | 11.9048 | 310 | 311
C17 | 310 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C17 | 30000 | 11.9048 | 310 | 312
C35 | 323 | 325 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 722 | 893 | 893 | 1 | C35 | 30000 | 111.1111 | 323 | 325
C7 | 303 | 324 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C7 | 30000 | 11.9048 | 303 | 324
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1 | 175 | 71.4286 | 101 | 102
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1 | 175 | 71.4286 | 201 | 202
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1 | 175 | 71.4286 | 301 | 302
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29 | 500 | 71.4286 | 117 | 118
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29 | 500 | 71.4286 | 217 | 218
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29 | 500 | 71.4286 | 317 | 318
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24 | 500 | 58.8235 | 115 | 116
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24 | 500 | 58.8235 | 215 | 216
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24 | 500 | 58.8235 | 315 | 316
A33_1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1 | 500 | 45.4545 | 120 | 123
A33_2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2 | 500 | 45.4545 | 120 | 123
B33_1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1 | 500 | 45.4545 | 220 | 223
B33_2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2 | 500 | 45.4545 | 220 | 223
C33_1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1 | 500 | 45.4545 | 320 | 323
C33_2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2 | 500 | 45.4545 | 320 | 323
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10 | 175 | 16.3934 | 106 | 110
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11 | 175 | 16.3934 | 107 | 108
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28 | 500 | 43.4783 | 116 | 119
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10 | 175 | 16.3934 | 206 | 210
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11 | 175 | 16.3934 | 207 | 208
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28 | 500 | 43.4783 | 216 | 219
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10 | 175 | 16.3934 | 306 | 310
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11 | 175 | 16.3934 | 307 | 308
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28 | 500 | 43.4783 | 316 | 319
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27 | 500 | 38.4615 | 116 | 117
A31_1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1 | 500 | 38.4615 | 118 | 121
A31_2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2 | 500 | 38.4615 | 118 | 121
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27 | 500 | 38.4615 | 216 | 217
B31_1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1 | 500 | 38.4615 | 218 | 221
B31_2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2 | 500 | 38.4615 | 218 | 221
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27 | 500 | 38.4615 | 316 | 317
C31_1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1 | 500 | 38.4615 | 318 | 321
C31_2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2 | 500 | 38.4615 | 318 | 321
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3 | 175 | 11.7647 | 101 | 105
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3 | 175 | 11.7647 | 201 | 205
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3 | 175 | 11.7647 | 301 | 305
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9 | 175 | 11.3636 | 105 | 110
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9 | 175 | 11.3636 | 205 | 210
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9 | 175 | 11.3636 | 305 | 310
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23 | 500 | 16.9492 | 114 | 116
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8 | 175 | 9.6154 | 104 | 109
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23 | 500 | 16.9492 | 214 | 216
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8 | 175 | 9.6154 | 204 | 209
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23 | 500 | 16.9492 | 314 | 316
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8 | 175 | 9.6154 | 304 | 309
A32_1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1 | 500 | 25 | 119 | 120
A32_2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2 | 500 | 25 | 119 | 120
B32_1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1 | 500 | 25 | 219 | 220
B32_2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2 | 500 | 25 | 219 | 220
C32_1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1 | 500 | 25 | 319 | 320
C32_2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2 | 500 | 25 | 319 | 320
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19 | 500 | 23.8095 | 111 | 114
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19 | 500 | 23.8095 | 211 | 214
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19 | 500 | 23.8095 | 311 | 314
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6 | 175 | 8.4034 | 103 | 109
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6 | 175 | 8.4034 | 203 | 209
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6 | 175 | 8.4034 | 303 | 309
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18 | 500 | 20.8333 | 111 | 113
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20 | 500 | 20.8333 | 112 | 113
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4 | 175 | 7.874 | 102 | 104
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18 | 500 | 20.8333 | 211 | 213
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20 | 500 | 20.8333 | 212 | 213
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4 | 175 | 7.874 | 202 | 204
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18 | 500 | 20.8333 | 311 | 313
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20 | 500 | 20.8333 | 312 | 313
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4 | 175 | 7.874 | 302 | 304
A25_1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1 | 500 | 20.4082 | 115 | 121
A25_2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2 | 500 | 20.4082 | 115 | 121
B25_1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1 | 500 | 20.4082 | 215 | 221
B25_2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2 | 500 | 20.4082 | 215 | 221
C25_1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1 | 500 | 20.4082 | 315 | 321
C25_2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2 | 500 | 20.4082 | 315 | 321
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26 | 500 | 19.2308 | 115 | 124
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26 | 500 | 19.2308 | 215 | 224
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26 | 500 | 19.2308 | 315 | 324
AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0 | AB1 | 175 | 6.2112 | 107 | 203
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12-1 | 175 | 6.0606 | 108 | 109
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13-2 | 175 | 6.0606 | 108 | 110
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12-1 | 175 | 6.0606 | 208 | 209
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13-2 | 175 | 6.0606 | 208 | 210
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12-1 | 175 | 6.0606 | 308 | 309
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13-2 | 175 | 6.0606 | 308 | 310
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34 | 500 | 14.7059 | 121 | 122
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34 | 500 | 14.7059 | 221 | 222
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34 | 500 | 14.7059 | 321 | 322
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5 | 175 | 5.2083 | 102 | 106
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5 | 175 | 5.2083 | 202 | 206
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5 | 175 | 5.2083 | 302 | 306
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3 | 500 | 13.5135 | 123 | 217
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2 | 500 | 13.3333 | 113 | 215
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2 | 175 | 4.7393 | 101 | 103
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2 | 175 | 4.7393 | 201 | 203
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2 | 175 | 4.7393 | 301 | 303
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22 | 500 | 11.4943 | 113 | 123
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22 | 500 | 11.4943 | 213 | 223
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22 | 500 | 11.4943 | 313 | 323
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21 | 500 | 10.3093 | 112 | 123
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21 | 500 | 10.3093 | 212 | 223
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21 | 500 | 10.3093 | 312 | 323
CA_1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1 | 500 | 10.3093 | 325 | 121
CB_1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1 | 500 | 9.6154 | 318 | 223
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30 | 500 | 9.5238 | 117 | 122
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30 | 500 | 9.5238 | 217 | 222
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30 | 500 | 9.5238 | 317 | 322

## new_line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | L Miles | lambda p | dur | lambda t | R pu | X pu | B pu | Con mva | LTE Mva | STE Mva | Tr pu | ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus | Cost | From Voltage | To Voltage | diff
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1_N1 | 175 | 71.4286 | 101 | 102 | 1200000 | 138 | 138 | 0
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1_N1 | 175 | 71.4286 | 201 | 202 | 1200000 | 138 | 138 | 0
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1_N1 | 175 | 71.4286 | 301 | 302 | 1200000 | 138 | 138 | 0
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29_N1 | 500 | 71.4286 | 117 | 118 | 9000000 | 230 | 230 | 0
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29_N1 | 500 | 71.4286 | 217 | 218 | 9000000 | 230 | 230 | 0
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29_N1 | 500 | 71.4286 | 317 | 318 | 9000000 | 230 | 230 | 0
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24_N1 | 500 | 58.8235 | 115 | 116 | 10800000 | 230 | 230 | 0
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24_N1 | 500 | 58.8235 | 215 | 216 | 10800000 | 230 | 230 | 0
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24_N1 | 500 | 58.8235 | 315 | 316 | 10800000 | 230 | 230 | 0
A33_1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1_N1 | 500 | 45.4545 | 120 | 123 | 13500000 | 230 | 230 | 0
A33_2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2_N1 | 500 | 45.4545 | 120 | 123 | 13500000 | 230 | 230 | 0
B33_1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1_N1 | 500 | 45.4545 | 220 | 223 | 13500000 | 230 | 230 | 0
B33_2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2_N1 | 500 | 45.4545 | 220 | 223 | 13500000 | 230 | 230 | 0
C33_1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1_N1 | 500 | 45.4545 | 320 | 323 | 13500000 | 230 | 230 | 0
C33_2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2_N1 | 500 | 45.4545 | 320 | 323 | 13500000 | 230 | 230 | 0
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10_N1 | 175 | 16.3934 | 106 | 110 | 6400000 | 138 | 138 | 0
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11_N1 | 175 | 16.3934 | 107 | 108 | 6400000 | 138 | 138 | 0
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28_N1 | 500 | 43.4783 | 116 | 119 | 14400000 | 230 | 230 | 0
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10_N1 | 175 | 16.3934 | 206 | 210 | 6400000 | 138 | 138 | 0
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11_N1 | 175 | 16.3934 | 207 | 208 | 6400000 | 138 | 138 | 0
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28_N1 | 500 | 43.4783 | 216 | 219 | 14400000 | 230 | 230 | 0
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10_N1 | 175 | 16.3934 | 306 | 310 | 6400000 | 138 | 138 | 0
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11_N1 | 175 | 16.3934 | 307 | 308 | 6400000 | 138 | 138 | 0
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28_N1 | 500 | 43.4783 | 316 | 319 | 14400000 | 230 | 230 | 0
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27_N1 | 500 | 38.4615 | 116 | 117 | 16200000 | 230 | 230 | 0
A31_1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1_N1 | 500 | 38.4615 | 118 | 121 | 16200000 | 230 | 230 | 0
A31_2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2_N1 | 500 | 38.4615 | 118 | 121 | 16200000 | 230 | 230 | 0
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27_N1 | 500 | 38.4615 | 216 | 217 | 16200000 | 230 | 230 | 0
B31_1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1_N1 | 500 | 38.4615 | 218 | 221 | 16200000 | 230 | 230 | 0
B31_2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2_N1 | 500 | 38.4615 | 218 | 221 | 16200000 | 230 | 230 | 0
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27_N1 | 500 | 38.4615 | 316 | 317 | 16200000 | 230 | 230 | 0
C31_1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1_N1 | 500 | 38.4615 | 318 | 321 | 16200000 | 230 | 230 | 0
C31_2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2_N1 | 500 | 38.4615 | 318 | 321 | 16200000 | 230 | 230 | 0
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3_N1 | 175 | 11.7647 | 101 | 105 | 8800000 | 138 | 138 | 0
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3_N1 | 175 | 11.7647 | 201 | 205 | 8800000 | 138 | 138 | 0
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3_N1 | 175 | 11.7647 | 301 | 305 | 8800000 | 138 | 138 | 0
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9_N1 | 175 | 11.3636 | 105 | 110 | 9200000 | 138 | 138 | 0
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9_N1 | 175 | 11.3636 | 205 | 210 | 9200000 | 138 | 138 | 0
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9_N1 | 175 | 11.3636 | 305 | 310 | 9200000 | 138 | 138 | 0
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23_N1 | 500 | 16.9492 | 114 | 116 | 24300000 | 230 | 230 | 0
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8_N1 | 175 | 9.6154 | 104 | 109 | 10800000 | 138 | 138 | 0
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23_N1 | 500 | 16.9492 | 214 | 216 | 24300000 | 230 | 230 | 0
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8_N1 | 175 | 9.6154 | 204 | 209 | 10800000 | 138 | 138 | 0
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23_N1 | 500 | 16.9492 | 314 | 316 | 24300000 | 230 | 230 | 0
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8_N1 | 175 | 9.6154 | 304 | 309 | 10800000 | 138 | 138 | 0
A32_1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1_N1 | 500 | 25 | 119 | 120 | 24750000 | 230 | 230 | 0
A32_2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2_N1 | 500 | 25 | 119 | 120 | 24750000 | 230 | 230 | 0
B32_1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1_N1 | 500 | 25 | 219 | 220 | 24750000 | 230 | 230 | 0
B32_2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2_N1 | 500 | 25 | 219 | 220 | 24750000 | 230 | 230 | 0
C32_1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1_N1 | 500 | 25 | 319 | 320 | 24750000 | 230 | 230 | 0
C32_2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2_N1 | 500 | 25 | 319 | 320 | 24750000 | 230 | 230 | 0
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19_N1 | 500 | 23.8095 | 111 | 114 | 26100000 | 230 | 230 | 0
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19_N1 | 500 | 23.8095 | 211 | 214 | 26100000 | 230 | 230 | 0
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19_N1 | 500 | 23.8095 | 311 | 314 | 26100000 | 230 | 230 | 0
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6_N1 | 175 | 8.4034 | 103 | 109 | 12400000 | 138 | 138 | 0
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6_N1 | 175 | 8.4034 | 203 | 209 | 12400000 | 138 | 138 | 0
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6_N1 | 175 | 8.4034 | 303 | 309 | 12400000 | 138 | 138 | 0
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18_N1 | 500 | 20.8333 | 111 | 113 | 29700000 | 230 | 230 | 0
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20_N1 | 500 | 20.8333 | 112 | 113 | 29700000 | 230 | 230 | 0
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4_N1 | 175 | 7.874 | 102 | 104 | 13200000 | 138 | 138 | 0
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18_N1 | 500 | 20.8333 | 211 | 213 | 29700000 | 230 | 230 | 0
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20_N1 | 500 | 20.8333 | 212 | 213 | 29700000 | 230 | 230 | 0
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4_N1 | 175 | 7.874 | 202 | 204 | 13200000 | 138 | 138 | 0
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18_N1 | 500 | 20.8333 | 311 | 313 | 29700000 | 230 | 230 | 0
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20_N1 | 500 | 20.8333 | 312 | 313 | 29700000 | 230 | 230 | 0
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4_N1 | 175 | 7.874 | 302 | 304 | 13200000 | 138 | 138 | 0
A25_1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1_N1 | 500 | 20.4082 | 115 | 121 | 30600000 | 230 | 230 | 0
A25_2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2_N1 | 500 | 20.4082 | 115 | 121 | 30600000 | 230 | 230 | 0
B25_1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1_N1 | 500 | 20.4082 | 215 | 221 | 30600000 | 230 | 230 | 0
B25_2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2_N1 | 500 | 20.4082 | 215 | 221 | 30600000 | 230 | 230 | 0
C25_1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1_N1 | 500 | 20.4082 | 315 | 321 | 30600000 | 230 | 230 | 0
C25_2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2_N1 | 500 | 20.4082 | 315 | 321 | 30600000 | 230 | 230 | 0
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26_N1 | 500 | 19.2308 | 115 | 124 | 32400000 | 230 | 230 | 0
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26_N1 | 500 | 19.2308 | 215 | 224 | 32400000 | 230 | 230 | 0
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26_N1 | 500 | 19.2308 | 315 | 324 | 32400000 | 230 | 230 | 0
AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0 | AB1_N1 | 175 | 6.2112 | 107 | 203 | 16800000 | 138 | 138 | 0
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12-1_N1 | 175 | 6.0606 | 108 | 109 | 17200000 | 138 | 138 | 0
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13-2_N1 | 175 | 6.0606 | 108 | 110 | 17200000 | 138 | 138 | 0
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12-1_N1 | 175 | 6.0606 | 208 | 209 | 17200000 | 138 | 138 | 0
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13-2_N1 | 175 | 6.0606 | 208 | 210 | 17200000 | 138 | 138 | 0
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12-1_N1 | 175 | 6.0606 | 308 | 309 | 17200000 | 138 | 138 | 0
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13-2_N1 | 175 | 6.0606 | 308 | 310 | 17200000 | 138 | 138 | 0
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34_N1 | 500 | 14.7059 | 121 | 122 | 42300000 | 230 | 230 | 0
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34_N1 | 500 | 14.7059 | 221 | 222 | 42300000 | 230 | 230 | 0
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34_N1 | 500 | 14.7059 | 321 | 322 | 42300000 | 230 | 230 | 0
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5_N1 | 175 | 5.2083 | 102 | 106 | 20000000 | 138 | 138 | 0
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5_N1 | 175 | 5.2083 | 202 | 206 | 20000000 | 138 | 138 | 0
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5_N1 | 175 | 5.2083 | 302 | 306 | 20000000 | 138 | 138 | 0
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3_N1 | 500 | 13.5135 | 123 | 217 | 45900000 | 230 | 230 | 0
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2_N1 | 500 | 13.3333 | 113 | 215 | 46800000 | 230 | 230 | 0
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2_N1 | 175 | 4.7393 | 101 | 103 | 22000000 | 138 | 138 | 0
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2_N1 | 175 | 4.7393 | 201 | 203 | 22000000 | 138 | 138 | 0
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2_N1 | 175 | 4.7393 | 301 | 303 | 22000000 | 138 | 138 | 0
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22_N1 | 500 | 11.4943 | 113 | 123 | 54000000 | 230 | 230 | 0
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22_N1 | 500 | 11.4943 | 213 | 223 | 54000000 | 230 | 230 | 0
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22_N1 | 500 | 11.4943 | 313 | 323 | 54000000 | 230 | 230 | 0
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21_N1 | 500 | 10.3093 | 112 | 123 | 60300000 | 230 | 230 | 0
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21_N1 | 500 | 10.3093 | 212 | 223 | 60300000 | 230 | 230 | 0
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21_N1 | 500 | 10.3093 | 312 | 323 | 60300000 | 230 | 230 | 0
CA_1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1_N1 | 500 | 10.3093 | 325 | 121 | 60300000 | 230 | 230 | 0
CB_1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1_N1 | 500 | 9.6154 | 318 | 223 | 64800000 | 230 | 230 | 0
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30_N1 | 500 | 9.5238 | 117 | 122 | 65700000 | 230 | 230 | 0
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30_N1 | 500 | 9.5238 | 217 | 222 | 65700000 | 230 | 230 | 0
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30_N1 | 500 | 9.5238 | 317 | 322 | 65700000 | 230 | 230 | 0
[14 empty] | A1_N2 | 175 | 71.4286 | 101 | 102 | 1200000
[14 empty] | B1_N2 | 175 | 71.4286 | 201 | 202 | 1200000
[14 empty] | C1_N2 | 175 | 71.4286 | 301 | 302 | 1200000
[14 empty] | A29_N2 | 500 | 71.4286 | 117 | 118 | 9000000
[14 empty] | B29_N2 | 500 | 71.4286 | 217 | 218 | 9000000
[14 empty] | C29_N2 | 500 | 71.4286 | 317 | 318 | 9000000
[14 empty] | A24_N2 | 500 | 58.8235 | 115 | 116 | 10800000
[14 empty] | B24_N2 | 500 | 58.8235 | 215 | 216 | 10800000
[14 empty] | C24_N2 | 500 | 58.8235 | 315 | 316 | 10800000
[14 empty] | A33_1_N2 | 500 | 45.4545 | 120 | 123 | 13500000
[14 empty] | A33_2_N2 | 500 | 45.4545 | 120 | 123 | 13500000
[14 empty] | B33_1_N2 | 500 | 45.4545 | 220 | 223 | 13500000
[14 empty] | B33_2_N2 | 500 | 45.4545 | 220 | 223 | 13500000
[14 empty] | C33_1_N2 | 500 | 45.4545 | 320 | 323 | 13500000
[14 empty] | C33_2_N2 | 500 | 45.4545 | 320 | 323 | 13500000
[14 empty] | A10_N2 | 175 | 16.3934 | 106 | 110 | 6400000
[14 empty] | A11_N2 | 175 | 16.3934 | 107 | 108 | 6400000
[14 empty] | A28_N2 | 500 | 43.4783 | 116 | 119 | 14400000
[14 empty] | B10_N2 | 175 | 16.3934 | 206 | 210 | 6400000
[14 empty] | B11_N2 | 175 | 16.3934 | 207 | 208 | 6400000
[14 empty] | B28_N2 | 500 | 43.4783 | 216 | 219 | 14400000
[14 empty] | C10_N2 | 175 | 16.3934 | 306 | 310 | 6400000
[14 empty] | C11_N2 | 175 | 16.3934 | 307 | 308 | 6400000
[14 empty] | C28_N2 | 500 | 43.4783 | 316 | 319 | 14400000
[14 empty] | A27_N2 | 500 | 38.4615 | 116 | 117 | 16200000
[14 empty] | A31_1_N2 | 500 | 38.4615 | 118 | 121 | 16200000
[14 empty] | A31_2_N2 | 500 | 38.4615 | 118 | 121 | 16200000
[14 empty] | B27_N2 | 500 | 38.4615 | 216 | 217 | 16200000
[14 empty] | B31_1_N2 | 500 | 38.4615 | 218 | 221 | 16200000
[14 empty] | B31_2_N2 | 500 | 38.4615 | 218 | 221 | 16200000
[14 empty] | C27_N2 | 500 | 38.4615 | 316 | 317 | 16200000
[14 empty] | C31_1_N2 | 500 | 38.4615 | 318 | 321 | 16200000
[14 empty] | C31_2_N2 | 500 | 38.4615 | 318 | 321 | 16200000
[14 empty] | A3_N2 | 175 | 11.7647 | 101 | 105 | 8800000
[14 empty] | B3_N2 | 175 | 11.7647 | 201 | 205 | 8800000
[14 empty] | C3_N2 | 175 | 11.7647 | 301 | 305 | 8800000
[14 empty] | A9_N2 | 175 | 11.3636 | 105 | 110 | 9200000
[14 empty] | B9_N2 | 175 | 11.3636 | 205 | 210 | 9200000
[14 empty] | C9_N2 | 175 | 11.3636 | 305 | 310 | 9200000
[14 empty] | A23_N2 | 500 | 16.9492 | 114 | 116 | 24300000
[14 empty] | A8_N2 | 175 | 9.6154 | 104 | 109 | 10800000
[14 empty] | B23_N2 | 500 | 16.9492 | 214 | 216 | 24300000
[14 empty] | B8_N2 | 175 | 9.6154 | 204 | 209 | 10800000
[14 empty] | C23_N2 | 500 | 16.9492 | 314 | 316 | 24300000
[14 empty] | C8_N2 | 175 | 9.6154 | 304 | 309 | 10800000
[14 empty] | A32_1_N2 | 500 | 25 | 119 | 120 | 24750000
[14 empty] | A32_2_N2 | 500 | 25 | 119 | 120 | 24750000
[14 empty] | B32_1_N2 | 500 | 25 | 219 | 220 | 24750000
[14 empty] | B32_2_N2 | 500 | 25 | 219 | 220 | 24750000
[14 empty] | C32_1_N2 | 500 | 25 | 319 | 320 | 24750000
[14 empty] | C32_2_N2 | 500 | 25 | 319 | 320 | 24750000
[14 empty] | A19_N2 | 500 | 23.8095 | 111 | 114 | 26100000
[14 empty] | B19_N2 | 500 | 23.8095 | 211 | 214 | 26100000
[14 empty] | C19_N2 | 500 | 23.8095 | 311 | 314 | 26100000
[14 empty] | A6_N2 | 175 | 8.4034 | 103 | 109 | 12400000
[14 empty] | B6_N2 | 175 | 8.4034 | 203 | 209 | 12400000
[14 empty] | C6_N2 | 175 | 8.4034 | 303 | 309 | 12400000
[14 empty] | A18_N2 | 500 | 20.8333 | 111 | 113 | 29700000
[14 empty] | A20_N2 | 500 | 20.8333 | 112 | 113 | 29700000
[14 empty] | A4_N2 | 175 | 7.874 | 102 | 104 | 13200000
[14 empty] | B18_N2 | 500 | 20.8333 | 211 | 213 | 29700000
[14 empty] | B20_N2 | 500 | 20.8333 | 212 | 213 | 29700000
[14 empty] | B4_N2 | 175 | 7.874 | 202 | 204 | 13200000
[14 empty] | C18_N2 | 500 | 20.8333 | 311 | 313 | 29700000
[14 empty] | C20_N2 | 500 | 20.8333 | 312 | 313 | 29700000
[14 empty] | C4_N2 | 175 | 7.874 | 302 | 304 | 13200000
[14 empty] | A25_1_N2 | 500 | 20.4082 | 115 | 121 | 30600000
[14 empty] | A25_2_N2 | 500 | 20.4082 | 115 | 121 | 30600000
[14 empty] | B25_1_N2 | 500 | 20.4082 | 215 | 221 | 30600000
[14 empty] | B25_2_N2 | 500 | 20.4082 | 215 | 221 | 30600000
[14 empty] | C25_1_N2 | 500 | 20.4082 | 315 | 321 | 30600000
[14 empty] | C25_2_N2 | 500 | 20.4082 | 315 | 321 | 30600000
[14 empty] | A26_N2 | 500 | 19.2308 | 115 | 124 | 32400000
[14 empty] | B26_N2 | 500 | 19.2308 | 215 | 224 | 32400000
[14 empty] | C26_N2 | 500 | 19.2308 | 315 | 324 | 32400000
[14 empty] | AB1_N2 | 175 | 6.2112 | 107 | 203 | 16800000
[14 empty] | A12-1_N2 | 175 | 6.0606 | 108 | 109 | 17200000
[14 empty] | A13-2_N2 | 175 | 6.0606 | 108 | 110 | 17200000
[14 empty] | B12-1_N2 | 175 | 6.0606 | 208 | 209 | 17200000
[14 empty] | B13-2_N2 | 175 | 6.0606 | 208 | 210 | 17200000
[14 empty] | C12-1_N2 | 175 | 6.0606 | 308 | 309 | 17200000
[14 empty] | C13-2_N2 | 175 | 6.0606 | 308 | 310 | 17200000
[14 empty] | A34_N2 | 500 | 14.7059 | 121 | 122 | 42300000
[14 empty] | B34_N2 | 500 | 14.7059 | 221 | 222 | 42300000
[14 empty] | C34_N2 | 500 | 14.7059 | 321 | 322 | 42300000
[14 empty] | A5_N2 | 175 | 5.2083 | 102 | 106 | 20000000
[14 empty] | B5_N2 | 175 | 5.2083 | 202 | 206 | 20000000
[14 empty] | C5_N2 | 175 | 5.2083 | 302 | 306 | 20000000
[14 empty] | AB3_N2 | 500 | 13.5135 | 123 | 217 | 45900000
[14 empty] | AB2_N2 | 500 | 13.3333 | 113 | 215 | 46800000
[14 empty] | A2_N2 | 175 | 4.7393 | 101 | 103 | 22000000
[14 empty] | B2_N2 | 175 | 4.7393 | 201 | 203 | 22000000
[14 empty] | C2_N2 | 175 | 4.7393 | 301 | 303 | 22000000
[14 empty] | A22_N2 | 500 | 11.4943 | 113 | 123 | 54000000
[14 empty] | B22_N2 | 500 | 11.4943 | 213 | 223 | 54000000
[14 empty] | C22_N2 | 500 | 11.4943 | 313 | 323 | 54000000
[14 empty] | A21_N2 | 500 | 10.3093 | 112 | 123 | 60300000
[14 empty] | B21_N2 | 500 | 10.3093 | 212 | 223 | 60300000
[14 empty] | C21_N2 | 500 | 10.3093 | 312 | 323 | 60300000
[14 empty] | CA_1_N2 | 500 | 10.3093 | 325 | 121 | 60300000
[14 empty] | CB_1_N2 | 500 | 9.6154 | 318 | 223 | 64800000
[14 empty] | A30_N2 | 500 | 9.5238 | 117 | 122 | 65700000
[14 empty] | B30_N2 | 500 | 9.5238 | 217 | 222 | 65700000
[14 empty] | C30_N2 | 500 | 9.5238 | 317 | 322 | 65700000

## OLD_existing_line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | Length - Miles | lambda p | dur | tran lambda t | R pu | X pu | B pu | Con MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu | ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus
A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A7 | 30000 | 1e-06 | 103 | 124 | Assume transformers have infinite capaity. Modeled by a B value of 0
A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A14 | 30000 | 1e-06 | 109 | 111
A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | A15 | 30000 | 1e-06 | 109 | 112
A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A16 | 30000 | 1e-06 | 110 | 111
A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | A17 | 30000 | 1e-06 | 110 | 112
B7 | 203 | 224 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B7 | 30000 | 1e-06 | 203 | 224
B14 | 209 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B14 | 30000 | 1e-06 | 209 | 211
B15 | 209 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | B15 | 30000 | 1e-06 | 209 | 212
B16 | 210 | 211 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B16 | 30000 | 1e-06 | 210 | 211
B17 | 210 | 212 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | B17 | 30000 | 1e-06 | 210 | 212
C7 | 303 | 324 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C7 | 30000 | 1e-06 | 303 | 324
C14 | 309 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C14 | 30000 | 1e-06 | 309 | 311
C15 | 309 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03 | C15 | 30000 | 1e-06 | 309 | 312
C16 | 310 | 311 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C16 | 30000 | 1e-06 | 310 | 311
C17 | 310 | 312 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015 | C17 | 30000 | 1e-06 | 310 | 312
C35 | 323 | 325 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 722 | 893 | 893 | 1 | C35 | 30000 | 1e-06 | 323 | 325
AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0 | AB1 | 175 | 0.044 | 107 | 203
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12_1 | 175 | 0.045 | 108 | 109
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13_2 | 175 | 0.045 | 108 | 110
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2 | 500 | 0.158 | 113 | 215
A25‑1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1 | 500 | 0.103 | 115 | 121
A25‑2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2 | 500 | 0.103 | 115 | 121
A31‑1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1 | 500 | 0.055 | 118 | 121
A31‑2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2 | 500 | 0.055 | 118 | 121
A32‑1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1 | 500 | 0.083 | 119 | 120
A32‑2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2 | 500 | 0.083 | 119 | 120
A33‑1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1 | 500 | 0.046 | 120 | 123
A33‑2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2 | 500 | 0.046 | 120 | 123
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3 | 500 | 0.155 | 123 | 217
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12_1 | 175 | 0.045 | 208 | 209
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13_2 | 175 | 0.045 | 208 | 210
B25‑1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1 | 500 | 0.103 | 215 | 221
B25‑2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2 | 500 | 0.103 | 215 | 221
B31‑1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1 | 500 | 0.055 | 218 | 221
B31‑2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2 | 500 | 0.055 | 218 | 221
B32‑1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1 | 500 | 0.083 | 219 | 220
B32‑2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2 | 500 | 0.083 | 219 | 220
B33‑1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1 | 500 | 0.046 | 220 | 223
B33‑2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2 | 500 | 0.046 | 220 | 223
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12_1 | 175 | 0.045 | 308 | 309
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13_2 | 175 | 0.045 | 308 | 310
C25‑1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1 | 500 | 0.103 | 315 | 321
C25‑2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2 | 500 | 0.103 | 315 | 321
C31‑1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1 | 500 | 0.055 | 318 | 321
C31‑2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2 | 500 | 0.055 | 318 | 321
CB‑1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1 | 500 | 0.218 | 318 | 223
C32‑1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1 | 500 | 0.083 | 319 | 320
C32‑2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2 | 500 | 0.083 | 319 | 320
C33‑1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1 | 500 | 0.046 | 320 | 323
C33‑2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2 | 500 | 0.046 | 320 | 323
CA‑1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1 | 500 | 0.203 | 325 | 121
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1 | 175 | 0.461 | 101 | 102
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2 | 175 | 0.057 | 101 | 103
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3 | 175 | 0.023 | 101 | 105
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4 | 175 | 0.034 | 102 | 104
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5 | 175 | 0.052 | 102 | 106
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6 | 175 | 0.032 | 103 | 109
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8 | 175 | 0.028 | 104 | 109
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9 | 175 | 0.024 | 105 | 110
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10 | 175 | 2.459 | 106 | 110
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11 | 175 | 0.017 | 107 | 108
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18 | 500 | 0.1 | 111 | 113
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19 | 500 | 0.088 | 111 | 114
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20 | 500 | 0.1 | 112 | 113
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21 | 500 | 0.203 | 112 | 123
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22 | 500 | 0.182 | 113 | 123
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23 | 500 | 0.082 | 114 | 116
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24 | 500 | 0.036 | 115 | 116
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26 | 500 | 0.109 | 115 | 124
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27 | 500 | 0.055 | 116 | 117
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28 | 500 | 0.049 | 116 | 119
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29 | 500 | 0.03 | 117 | 118
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30 | 500 | 0.221 | 117 | 122
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34 | 500 | 0.142 | 121 | 122
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1 | 175 | 0.461 | 201 | 202
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2 | 175 | 0.057 | 201 | 203
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3 | 175 | 0.023 | 201 | 205
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4 | 175 | 0.034 | 202 | 204
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5 | 175 | 0.052 | 202 | 206
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6 | 175 | 0.032 | 203 | 209
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8 | 175 | 0.028 | 204 | 209
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9 | 175 | 0.024 | 205 | 210
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10 | 175 | 2.459 | 206 | 210
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11 | 175 | 0.017 | 207 | 208
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18 | 500 | 0.1 | 211 | 213
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19 | 500 | 0.088 | 211 | 214
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20 | 500 | 0.1 | 212 | 213
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21 | 500 | 0.203 | 212 | 223
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22 | 500 | 0.182 | 213 | 223
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23 | 500 | 0.082 | 214 | 216
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24 | 500 | 0.036 | 215 | 216
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26 | 500 | 0.109 | 215 | 224
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27 | 500 | 0.055 | 216 | 217
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28 | 500 | 0.049 | 216 | 219
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29 | 500 | 0.03 | 217 | 218
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30 | 500 | 0.221 | 217 | 222
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34 | 500 | 0.142 | 221 | 222
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1 | 175 | 0.461 | 301 | 302
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2 | 175 | 0.057 | 301 | 303
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3 | 175 | 0.023 | 301 | 305
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4 | 175 | 0.034 | 302 | 304
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5 | 175 | 0.052 | 302 | 306
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6 | 175 | 0.032 | 303 | 309
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8 | 175 | 0.028 | 304 | 309
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9 | 175 | 0.024 | 305 | 310
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10 | 175 | 2.459 | 306 | 310
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11 | 175 | 0.017 | 307 | 308
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18 | 500 | 0.1 | 311 | 313
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19 | 500 | 0.088 | 311 | 314
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20 | 500 | 0.1 | 312 | 313
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21 | 500 | 0.203 | 312 | 323
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22 | 500 | 0.182 | 313 | 323
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23 | 500 | 0.082 | 314 | 316
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24 | 500 | 0.036 | 315 | 316
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26 | 500 | 0.109 | 315 | 324
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27 | 500 | 0.055 | 316 | 317
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28 | 500 | 0.049 | 316 | 319
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29 | 500 | 0.03 | 317 | 318
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30 | 500 | 0.221 | 317 | 322
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34 | 500 | 0.142 | 321 | 322

## OLD_new_line_data
Raw Data | [13 empty] | For Ampl
ID | From Bus | To Bus | Length - Miles | lambda p | dur | tran lambda t | R pu | X pu | B pu | Con MVA | LTE MVA | STE MVA | Tr pu | ID | New ID | Flow Limit | Susceptance | Sending Bus | Receiving Bus | Cost | Voltage
A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A12_1 | A12_1_N2 | 175 | 0.045 | 108 | 109 | 17200000 | 138
A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | A13_2 | A13_2_N2 | 175 | 0.045 | 108 | 110 | 17200000 | 138
AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB2 | AB2_N2 | 500 | 0.158 | 113 | 215 | 46800000 | 230
A25‑1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_1 | A25_1_N2 | 500 | 0.103 | 115 | 121 | 30600000 | 230
A25‑2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | A25_2 | A25_2_N2 | 500 | 0.103 | 115 | 121 | 30600000 | 230
A31‑1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_1 | A31_1_N2 | 500 | 0.055 | 118 | 121 | 16200000 | 230
A31‑2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A31_2 | A31_2_N2 | 500 | 0.055 | 118 | 121 | 16200000 | 230
A32‑1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_1 | A32_1_N2 | 500 | 0.083 | 119 | 120 | 24750000 | 230
A32‑2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | A32_2 | A32_2_N2 | 500 | 0.083 | 119 | 120 | 24750000 | 230
A33‑1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_1 | A33_1_N2 | 500 | 0.046 | 120 | 123 | 13500000 | 230
A33‑2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | A33_2 | A33_2_N2 | 500 | 0.046 | 120 | 123 | 13500000 | 230
AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0 | AB3 | AB3_N2 | 500 | 0.155 | 123 | 217 | 45900000 | 230
B12-1 | 208 | 209 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B12_1 | B12_1_N2 | 175 | 0.045 | 208 | 209 | 17200000 | 138
B13-2 | 208 | 210 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | B13_2 | B13_2_N2 | 175 | 0.045 | 208 | 210 | 17200000 | 138
B25‑1 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_1 | B25_1_N2 | 500 | 0.103 | 215 | 221 | 30600000 | 230
B25‑2 | 215 | 221 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | B25_2 | B25_2_N2 | 500 | 0.103 | 215 | 221 | 30600000 | 230
B31‑1 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_1 | B31_1_N2 | 500 | 0.055 | 218 | 221 | 16200000 | 230
B31‑2 | 218 | 221 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B31_2 | B31_2_N2 | 500 | 0.055 | 218 | 221 | 16200000 | 230
B32‑1 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_1 | B32_1_N2 | 500 | 0.083 | 219 | 220 | 24750000 | 230
B32‑2 | 219 | 220 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | B32_2 | B32_2_N2 | 500 | 0.083 | 219 | 220 | 24750000 | 230
B33‑1 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_1 | B33_1_N2 | 500 | 0.046 | 220 | 223 | 13500000 | 230
B33‑2 | 220 | 223 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | B33_2 | B33_2_N2 | 500 | 0.046 | 220 | 223 | 13500000 | 230
C12-1 | 308 | 309 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C12_1 | C12_1_N2 | 175 | 0.045 | 308 | 309 | 17200000 | 138
C13-2 | 308 | 310 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0 | C13_2 | C13_2_N2 | 175 | 0.045 | 308 | 310 | 17200000 | 138
C25‑1 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_1 | C25_1_N2 | 500 | 0.103 | 315 | 321 | 30600000 | 230
C25‑2 | 315 | 321 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0 | C25_2 | C25_2_N2 | 500 | 0.103 | 315 | 321 | 30600000 | 230
C31‑1 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_1 | C31_1_N2 | 500 | 0.055 | 318 | 321 | 16200000 | 230
C31‑2 | 318 | 321 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C31_2 | C31_2_N2 | 500 | 0.055 | 318 | 321 | 16200000 | 230
CB‑1 | 318 | 223 | 72 | 0.53 | 11 | 1.8 | 0.013 | 0.104 | 0.218 | 500 | 600 | 625 | 0 | CB_1 | CB_1_N2 | 500 | 0.218 | 318 | 223 | 64800000 | 230
C32‑1 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_1 | C32_1_N2 | 500 | 0.083 | 319 | 320 | 24750000 | 230
C32‑2 | 319 | 320 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0 | C32_2 | C32_2_N2 | 500 | 0.083 | 319 | 320 | 24750000 | 230
C33‑1 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_1 | C33_1_N2 | 500 | 0.046 | 320 | 323 | 13500000 | 230
C33‑2 | 320 | 323 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0 | C33_2 | C33_2_N2 | 500 | 0.046 | 320 | 323 | 13500000 | 230
CA‑1 | 325 | 121 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | CA_1 | CA_1_N2 | 500 | 0.203 | 325 | 121 | 60300000 | 230
A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | A1 | A1_N2 | 175 | 0.461 | 101 | 102 | 1200000 | 138
A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | A2 | A2_N2 | 175 | 0.057 | 101 | 103 | 22000000 | 138
A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | A3 | A3_N2 | 175 | 0.023 | 101 | 105 | 8800000 | 138
A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | A4 | A4_N2 | 175 | 0.034 | 102 | 104 | 13200000 | 138
A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | A5 | A5_N2 | 175 | 0.052 | 102 | 106 | 20000000 | 138
A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | A6 | A6_N2 | 175 | 0.032 | 103 | 109 | 12400000 | 138
A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | A8 | A8_N2 | 175 | 0.028 | 104 | 109 | 10800000 | 138
A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | A9 | A9_N2 | 175 | 0.024 | 105 | 110 | 9200000 | 138
A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | A10 | A10_N2 | 175 | 2.459 | 106 | 110 | 6400000 | 138
A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | A11 | A11_N2 | 175 | 0.017 | 107 | 108 | 6400000 | 138
A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A18 | A18_N2 | 500 | 0.1 | 111 | 113 | 29700000 | 230
A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | A19 | A19_N2 | 500 | 0.088 | 111 | 114 | 26100000 | 230
A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | A20 | A20_N2 | 500 | 0.1 | 112 | 113 | 29700000 | 230
A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | A21 | A21_N2 | 500 | 0.203 | 112 | 123 | 60300000 | 230
A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | A22 | A22_N2 | 500 | 0.182 | 113 | 123 | 54000000 | 230
A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | A23 | A23_N2 | 500 | 0.082 | 114 | 116 | 24300000 | 230
A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | A24 | A24_N2 | 500 | 0.036 | 115 | 116 | 10800000 | 230
A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | A26 | A26_N2 | 500 | 0.109 | 115 | 124 | 32400000 | 230
A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | A27 | A27_N2 | 500 | 0.055 | 116 | 117 | 16200000 | 230
A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | A28 | A28_N2 | 500 | 0.049 | 116 | 119 | 14400000 | 230
A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | A29 | A29_N2 | 500 | 0.03 | 117 | 118 | 9000000 | 230
A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | A30 | A30_N2 | 500 | 0.221 | 117 | 122 | 65700000 | 230
A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | A34 | A34_N2 | 500 | 0.142 | 121 | 122 | 42300000 | 230
B1 | 201 | 202 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | B1 | B1_N2 | 175 | 0.461 | 201 | 202 | 1200000 | 138
B2 | 201 | 203 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | B2 | B2_N2 | 175 | 0.057 | 201 | 203 | 22000000 | 138
B3 | 201 | 205 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | B3 | B3_N2 | 175 | 0.023 | 201 | 205 | 8800000 | 138
B4 | 202 | 204 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | B4 | B4_N2 | 175 | 0.034 | 202 | 204 | 13200000 | 138
B5 | 202 | 206 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | B5 | B5_N2 | 175 | 0.052 | 202 | 206 | 20000000 | 138
B6 | 203 | 209 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | B6 | B6_N2 | 175 | 0.032 | 203 | 209 | 12400000 | 138
B8 | 204 | 209 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | B8 | B8_N2 | 175 | 0.028 | 204 | 209 | 10800000 | 138
B9 | 205 | 210 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | B9 | B9_N2 | 175 | 0.024 | 205 | 210 | 9200000 | 138
B10 | 206 | 210 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | B10 | B10_N2 | 175 | 2.459 | 206 | 210 | 6400000 | 138
B11 | 207 | 208 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | B11 | B11_N2 | 175 | 0.017 | 207 | 208 | 6400000 | 138
B18 | 211 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B18 | B18_N2 | 500 | 0.1 | 211 | 213 | 29700000 | 230
B19 | 211 | 214 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | B19 | B19_N2 | 500 | 0.088 | 211 | 214 | 26100000 | 230
B20 | 212 | 213 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | B20 | B20_N2 | 500 | 0.1 | 212 | 213 | 29700000 | 230
B21 | 212 | 223 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | B21 | B21_N2 | 500 | 0.203 | 212 | 223 | 60300000 | 230
B22 | 213 | 223 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | B22 | B22_N2 | 500 | 0.182 | 213 | 223 | 54000000 | 230
B23 | 214 | 216 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | B23 | B23_N2 | 500 | 0.082 | 214 | 216 | 24300000 | 230
B24 | 215 | 216 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | B24 | B24_N2 | 500 | 0.036 | 215 | 216 | 10800000 | 230
B26 | 215 | 224 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | B26 | B26_N2 | 500 | 0.109 | 215 | 224 | 32400000 | 230
B27 | 216 | 217 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | B27 | B27_N2 | 500 | 0.055 | 216 | 217 | 16200000 | 230
B28 | 216 | 219 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | B28 | B28_N2 | 500 | 0.049 | 216 | 219 | 14400000 | 230
B29 | 217 | 218 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | B29 | B29_N2 | 500 | 0.03 | 217 | 218 | 9000000 | 230
B30 | 217 | 222 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | B30 | B30_N2 | 500 | 0.221 | 217 | 222 | 65700000 | 230
B34 | 221 | 222 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | B34 | B34_N2 | 500 | 0.142 | 221 | 222 | 42300000 | 230
C1 | 301 | 302 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0 | C1 | C1_N2 | 175 | 0.461 | 301 | 302 | 1200000 | 138
C2 | 301 | 303 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0 | C2 | C2_N2 | 175 | 0.057 | 301 | 303 | 22000000 | 138
C3 | 301 | 305 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0 | C3 | C3_N2 | 175 | 0.023 | 301 | 305 | 8800000 | 138
C4 | 302 | 304 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0 | C4 | C4_N2 | 175 | 0.034 | 302 | 304 | 13200000 | 138
C5 | 302 | 306 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0 | C5 | C5_N2 | 175 | 0.052 | 302 | 306 | 20000000 | 138
C6 | 303 | 309 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0 | C6 | C6_N2 | 175 | 0.032 | 303 | 309 | 12400000 | 138
C8 | 304 | 309 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0 | C8 | C8_N2 | 175 | 0.028 | 304 | 309 | 10800000 | 138
C9 | 305 | 310 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0 | C9 | C9_N2 | 175 | 0.024 | 305 | 310 | 9200000 | 138
C10 | 306 | 310 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0 | C10 | C10_N2 | 175 | 2.459 | 306 | 310 | 6400000 | 138
C11 | 307 | 308 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0 | C11 | C11_N2 | 175 | 0.017 | 307 | 308 | 6400000 | 138
C18 | 311 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C18 | C18_N2 | 500 | 0.1 | 311 | 313 | 29700000 | 230
C19 | 311 | 314 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0 | C19 | C19_N2 | 500 | 0.088 | 311 | 314 | 26100000 | 230
C20 | 312 | 313 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0 | C20 | C20_N2 | 500 | 0.1 | 312 | 313 | 29700000 | 230
C21 | 312 | 323 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0 | C21 | C21_N2 | 500 | 0.203 | 312 | 323 | 60300000 | 230
C22 | 313 | 323 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0 | C22 | C22_N2 | 500 | 0.182 | 313 | 323 | 54000000 | 230
C23 | 314 | 316 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0 | C23 | C23_N2 | 500 | 0.082 | 314 | 316 | 24300000 | 230
C24 | 315 | 316 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0 | C24 | C24_N2 | 500 | 0.036 | 315 | 316 | 10800000 | 230
C26 | 315 | 324 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0 | C26 | C26_N2 | 500 | 0.109 | 315 | 324 | 32400000 | 230
C27 | 316 | 317 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0 | C27 | C27_N2 | 500 | 0.055 | 316 | 317 | 16200000 | 230
C28 | 316 | 319 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0 | C28 | C28_N2 | 500 | 0.049 | 316 | 319 | 14400000 | 230
C29 | 317 | 318 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0 | C29 | C29_N2 | 500 | 0.03 | 317 | 318 | 9000000 | 230
C30 | 317 | 322 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0 | C30 | C30_N2 | 500 | 0.221 | 317 | 322 | 65700000 | 230
C34 | 321 | 322 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0 | C34 | C34_N2 | 500 | 0.142 | 321 | 322 | 42300000 | 230